南京宁翔

《防雷工程》

质

量

管

理

手

册

南京宁翔防雷工程科技有限公司

2012年8月

《防雷工程质量管理手册》

序言

1、质量管理概念

《防雷工程质量管理手册》是对防雷工程施工操作过程中实行科学管理的重要手段和质量的有效控制，具有防雷工程施工组织部署和技术安排的双重作用，体现了实现建设计划和设计的要求，提供了工程各阶段工作的施工准则，协调施工过程中各施工人员、各施工工序、各项资源之间的相互关系。

2、质量管理体系概述

1）质量方针：由组织的最高管理者正式颁布的该组织总的质量宗旨和质量方向。质量方针是企业总方针的一个组成部分，由最高管理者批准。

2）质量管理：制定和实施质量方针的全部管理职能。质量管理包括为实现质量目标而制定的战略规划、资源配备及其他与质量有关系统的活动，质量管理的责任由企业的最高领导者承担。

3）质量体系：为实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源。质量体系是为了达到质量目标而建立的综合体。

4）质量保证：对产品或服务能满足规定的质量要求，实现有效的质量保证，对影响设计和规范正确性的要素进行评价、验证和审核。质量保证是一种管理手段，在合同环境中质量保证还用作供方取得对方信任的手段。

5）质量控制：为了达到质量要求所采取的作业技术和活动。目的在于监视一个过程并排除质量环节上各阶段产生问题的原因，在质量管理工作中质量控制概念时要注意使用限定词，避免产生歧义。

3、防雷工程施工质量体系

1）防雷工程从投标、签定合同、材料和设备供应、现场施工到竣工验收等一系列生产加工、施工组织工序流程就是防雷工程体系的运行，防雷工程为了实施质量管理、质量目标，必须建立健全质量体系。

2） 质量体系包含一套专门的组织机构，具有保证质量、工期、服务的人力与物力，明确有关部门的职责和权力，以及完成任务的程序和活动。质量体系是一个组织落实、职责明确、有物资保障、有具体工作内容的有机整体。

3）防雷工程施工需要建立实施总的质量控制和管理体系，实施有效的质量管理和质量目标。

4、质量体系的目的

防雷工程质量体系的目的基本任务是向社会提供符合需求的工程产品和服务，满足人们日常生活和生产活动中对防雷安装工程的各种需求，增加社会效益和提高企业的经济效益和安全价值，建立质量体系的目的就是为了实现企业的基本任务，为了企业的生存和发展，从而提高企业的信誉，增强企业的活力，提高企业的竞争力。

防雷工程质量体系的组要目的为：

1）满足气象法令、防雷规范规定的需要和用途。按需方的要求设计并按设计施工，同时要满足规定的使用要求。

2）满足用户对防雷工程产品的质量要求和期望。

·适用性：任何防雷工程首先应满足使用要求。

·可靠性：结构牢固、安全可靠。

·耐久性：保证使用年限、耐腐蚀性。

·美观性：提供与环境协调的、优良的观感质量。

·经济性：在满足上述要求的前提下，设计合理和规范施工体现最佳的经济效益和安全价值。

即：

·符合防雷有关标准的规定和技术规范的要求。

·符合社会有关安全、环境保护方面的法令或条例的规定。

·工程产品取费低、质量优、具有竞争力。

·能使企业获得良好的经济效益和安全价值。

5、防雷工程质量体系的基本原则

1）适应环境的原则

面对各种不同的防雷工程合同环境，需要有不同范围、不同程度的外部质量保证，这些环境的区别在于对质量体系保证程度及质量体系要素的确定与实施存在一定程度的变化。就是建立质量体系适应环境的原则。

2）实现质量目标的原则

质量管理工作是制定质量方针目标的全部管理职能，管理职能和分解与落实则要反映在质量体系的组织机构、责任与权限的落实上。选择合适的质量体系要素，建立完善质量体系，并进行合理的质量职能分解和落实质量责任制并按照有关质量体系文件规定，使质量体系正常运转、通过质量审核和评定，提高该质量体系运转的有效性，提高满足用户明确或隐含需要的能力，使供、需双方在风险、成本、利益三方面达到最佳组合。

3）防雷工程特点的原则

不同的防雷工程项目其主体结构形式（外部防雷、内部防雷、接地装置、电磁脉冲防护、防静电措施保护、屏蔽措施、合理布线）使用功能要求都不可能完全一致（或多或少甚至差别很大的要求），在建立质量体系时，要充分考虑防雷工程的特点，从而确定质量要素的项目、数量和要素采用程度，以保证稳定地实现防雷工程质量和规范要求。

4）最低风险、最佳成本、最大利益原则

质量目标是以市场需求、法令规范（条例）要求，防雷工程设计及结构情况等使用条件确定的满足社会与用户需求的高度统一。有效的质量管理体系是保护公司利益基本条件的同时也是对客户利益的保护。完善的质量体系是在考虑风险、成本和利益的基础上使质量最佳化及对质量加以控制的重要管理手段。

6、质量体系的运行

保持质量体系的正常运行和持续实用有效，是防雷工程质量管理的一项重要任务，是质量体系发挥实际效能、实现质量目标的主要阶段。质量体系运行是执行质量体系文件、实现质量目标、保持质量体系持续有效和不断优化的过程。

1）组织协调·组织和协调工作是维护质量体系运行的动力。质量体系的运行涉及各部门的工作活动，各部门在目标、分工、时间和联系方面协调一致，责任范围不能出现空档，保持体系的有序性。合理有序的质量管理体系是通过组织和协调工作来实现，通过组织协调才能保持体系的正常运行。

2）质量监督·质量体系在运行过程中，防雷工程的施工工序结果不可避免地会有发生偏离标准的可能。为此，防雷工程施工必须实施质量监督。在工程开工前检查企业的质量体系。施工过程中，监督防雷工程质量体系的运行是否正常。质量监督是符合性监督。质量监督的任务是对工程实体进行连续性的监视和验证。发现偏离管理标准和技术标准的情况时及时反馈，要求采取纠正措施，严重者责令停工整顿。从而保证防雷工程施工质量和工程实体质量均符合标准所规定的要求，实施质量监督是保证质量体系正常运行的手段。

3）质量信息管理·质量管理组织机构是防雷工程质量体系的骨架，防雷工程质量管理信息系统则是质量体系的神精系统，是保证质量体系正常运行的重要系统。在质量体系地运行中，通过质量信息反馈系统对异常信息的反馈和处理，进行动态控制，从而使防雷工程施工的各项质量活动流程和工程实体质量保持受控状态。

7、防雷工程质量管理手册编制说明

根据《中华人民共和国气象法》、GB50057—2010《建筑物防雷设计规范》、GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、QX3—2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》、IEC61312—1.2.3:1999《雷击电磁脉冲的防护》等防雷设计标准要求，编制《防雷工程质量管理手册》。

本《防雷工程质量管理手册》自颁布之日起开始执行，公司各部门人员必须严格执行。

目录

一、总则···············································9

二、建筑物防雷工程质量标准·····························10

1、直击雷防护装置安装质量标准··························10

2、感应雷防护装置安装质量标准··························13

3、侧击雷防护装置安装质量标准··························16

4、建筑物内特殊的设备和场所静电防护装置安装质量标准····18

三、易燃、易爆场所防雷工程质量标准·····················19

1、生产和储存民用爆破器材、火

药等场所防雷安装质量标准····························19

2、液化气、氢气等易燃、易爆气体场

所（环境）防雷装置安装质量标准······················21

3、石油库、加油站等易燃油品类

场所的防雷装置安装质量标准··························23

四、信息系统雷击电磁脉冲防护工程质量标准···············25

1、信息系统所处建筑物直击雷工程质量标准················25

2、信息系统雷击电磁脉冲防护工程质量标准················26

五、防雷工程质量综合评定标准和办法·····················29

六、防雷工程项目工序流程表格（附件）····················31

七、防雷工程各分项工程质量检验评定表（附件）············57

八、防雷工程施工组织方案·······························74

第一章  总  则

1、为了统一防雷工程质量检验评定标准，加强防雷工程建设的质量管理，确保防雷工程质量特制定本标准。

2、本标准适用所有建（构）筑物、信息系统或其它设施的防雷装置安装工程质量的检验标准和评审。

3、本标准主要指标和要求是根据《中华人民共和国气象法》、GB50057—2010《建筑物防雷设计规范》、GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、QX3—2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》、IEC61312—1.2.3:1999《雷击电磁脉冲的防护》、GA173—2000《计算机信息系统防雷保安器》、GA267—2000《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16—93）、《电子计算机机房设计规范》（GB50174—93）、GB2887—2000《计算机场地通用规范》、《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599—1995）、《石油库设计规范》（GBJ74—84）、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232—82）、《建筑电气安装质量检验评定标准》（GBJ303—88）等规范、标准及其他相关防雷设计标准、规范的规定制定的。

4、由本标准检验和评定的防雷装置的各个项目，安装工艺、材料等质量均应符合国家现行有关技术标准。

第二章  建筑物防雷工程质量标准

第一节   直击雷防护装置安装质量标准

第一条  接闪器安装

- 避雷针安装

1、保证项目：用材及接地电阻值必须符合设计要求。

2、基本项目：避雷针及其支撑件安装应符合以下规定：

1）合格：位置正确，固定牢靠，针体垂直，防腐良好，避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针，灯具完整、显示清晰。焊接工艺符合施工规范要求，满足地下、空中安全距离的要求。

2）优良：在合格基础上，避雷针针体垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察检查和实测或检查安装、施工记录。

二、避雷带安装

1、保证项目：用材及接地引下线位置必须符合设计要求。

2、基本项目：避雷带及其支持件安装应符合以下规定：

1）合格：高度适宜，位置正确，固定牢靠，曲率半径正确，焊接工艺正确，防腐良好。焊缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷。支撑立柱与避雷带和带的搭接长度符合设计要求。闭合环路测试良好。2）优良：在合格基础上，避雷带和带与带的搭接均匀平整，焊缝光滑，全带处在同一水平线上且直线。

3）检查数量：根据避雷带的长度和防雷等级，一类防雷的建筑物每间隔12m检一个点，二类防雷建筑物每间隔18m检一个点，三类防雷建筑物每间隔24m检一个点。

4）检验方法：观察检查和仪器检测或检查安装记录。

三、避雷网安装

1、保证项目：用材及网格尺寸和接地电阻必须符合设计要求。

2、基本项目：网格及支持件安装应符合如下规定：

1）合格：架空高度适宜，位置正确，网格交叉低昂焊接完好，支架布置均匀，曲率半径正确，牢靠坚固，与保护面平行，防腐良好。

2）优良：在合格基础上，要求焊缝平整光滑，网格布置均匀平整，支架有良好的导电性，防腐处理良好。

3）检查数量：网格数的30%，支架全数。

4）检验方法：抽样观察检查和仪器检测或检查施工记录。

第二条  引下线安装

一、明装引下线安装

1、保证项目：用材及引下线数目必须符合设计要求。

2、基本项目：引下线及支持件安装应符合下列规定：

1）合格：安装位置正确，坚固牢靠，焊接工艺正确，支持件用材、支持件与墙面的间距符合设计要求，防机械损伤部件齐全，防腐良好。2）优良：在合格基础上，螺栓等紧固件齐全，断接卡设置便于检测，接触面镀锌或镀锌完整，引下线平直，固定点间距均匀。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察检查和仪器测试。

二、暗敷引下线安装

1、保证项目：接地电阻及用材必须符合设计要求。

2、基本项目：安装应符合下列规定：

1）合格：电气预留接地及引出长度必须符合设计要求，柱内主筋位置对称，搭接处要平整，每层均压环≥1个，用作引下线的主筋数必须符合设计要求。且应与均压环良好的焊接。

2）优良：在合格的基础上，电气预留接地的引出长度≥0.2m，引出材料为≥Ø12镀锌圆钢或40*4mm的镀锌扁铁，焊接处平滑无气孔，引下主筋与箍筋全部焊接。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察检查，仪器测试和检查施工安装记录。

第三条  接地装置安装

1、保证项目：用材及埋设深度必须符合设计要求。

2、基本项目：接地体和接地线的安装符合下列要求：

1）合格：人工接地体的长度及安装深度应符合设计要求，接地体焊接无虚焊。降阻剂的用量及采取的降阻措施应符合设计要求，安装位置应符合设计要求。利用自然基础作接地体时要求与基础同位的周围土壤含水量≥4%。敷设于基础中作为接地装置的钢筋仅一根时其直径D≥10 mm。用基础地网作接地体每根连接线在－50cm以下与钢筋连接的表面积≥4.24kc²（m²）。

2）优良：在合格的基础上，入土接地的接地电阻值≤10Ω，自然接地体的电阻值≤4Ω，且自然接地体内的主筋与引下主筋的焊接面不少于3处，接地线长度应符合下列规定，扁钢L≥2d(L为搭接长度，b为扁铁宽度)，元钢L≥6d(d为直径)。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查隐蔽工程记录。

第二节  感应雷防护装置安装质量标准

第一条  等电位处理

1、保证项目：接地电阻值应与所连接的防直击雷装置相同，材料规格应符合设计要求。各种设备的防雷装置引下线不得串联，应各自接入接地总汇流排。

2、基本项目：等电位连接处理应符合下列规定：

1）合格：天面冷却塔搭、广告牌和其他金属物体与避雷带（网）的连接不少于两处，竖直金属管在顶端和低端应分别与防雷装置相连，电梯每条导轨的接地不少于两处，地下供水管道应与建筑物防雷地相连，高低压联合变压器应与建筑物防雷地相连，低压配电重复接地和保护接地的设置符合设计要求。燃气管道的进出口必须与防雷地连接并应有两处连接。

2）优良：在合格基础上，天面部分等电位处理的焊接工艺符合焊接（平滑、无气孔）标准，其他部分的焊接同上，其焊接的长度应为材料直径的6倍，宽度的2倍，各种接地引下线无串联，接地电阻值为≤4Ω。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查施工记录。

第二条  高低压线路放感应雷装置的安装

1、保证项目：进、出户的各种高低压线的敷设方式及与进、出户距建筑物最近的第一根线杆的距离应符合设计要求。高低压避雷器的型号及各种技术参数应满足线路载荷要求和设计要求，接地电阻及各种用材质量应符合设计要求。

2、基本项目：高低压线路的防感应雷措施及装置应符合下列规定：

1）合格：进户高压线长度L＞50m的电缆两端硬装避雷器，型号规格符合设计要求。其接地线应与电缆的金属外皮相连，L＜50m的电缆在线路变换处必须安装一个避雷器，接地电阻应≤30Ω。钢筋砼电杆、铁塔接地的电阻应≤10Ω，用材应符合设计标准，线路的交叉距离应符合设计要求。安装避雷器的各种辅材应完全符合设计要求，各接头要求紧固，接触良好，防腐处理完好。低压线路的保护级数应符合设计要求，接地装置要求同第二章第一节的第三条。

2）优良： 在合格基础上，电缆终端头和接头的安装封闭严密，填料灌注饱满、无气泡、无渗油现象，芯线连接紧密，绝缘带包扎紧密，防潮涂料涂刷均匀，封铅表面光滑、无裂纹。与避雷器相连的各线应为符合设计的绝缘多股铜芯线，要求无断股，与接线柱连接处有足够的接触面。低压线路的保护级数设置和各级避雷器的配置应满足各种技术参数要求。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、实验、仪器测试和检查安装记录。

第三条  避雷器的安装

1、保证项目：各种避雷器各自的参数应符合出厂鉴定标准，接地电阻及辅助材料应符合设计标准。

2、基本项目：各种避雷器的安装还应符合下列规定：

1）合格：各种避雷器安装的现场制作应符合设计要求，各种避雷器外部应完整无缺损，封口密封良好。阀式避雷器拉紧绝缘子应紧固可靠、受力均匀，排气式避雷器的倾斜角和隔离间歇应符合设计要求，放电计数器密封良好，绝缘垫及接地应牢靠、良好，油漆应完整，相色正确。低压避雷器的各种技术参数应符合设计要求，安装位置正确，避雷器及支持件安装牢靠，安装型号搭配符合设计要求，接地装置符合第二章第一节的第三条规定。

2）优良：在合格的基础上，阀式避雷器各连接处金属接触表面无氧化膜及油漆，应有一层电力复合脂，并列安装的避雷器三相中心在同一直线上，名牌处于观察的同一侧，接地电阻≤10Ω。低压避雷器的工作信号和故障显示信号完好，各连接的导电性能和机械强度良好，避雷器的外形美观，反应灵敏、快捷。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、试验调整，仪器测试和检查安装技术记录。

第三节  侧击雷防护装置安装质量标准

第一条  第一类防雷建筑物的侧击雷防护

1、保证项目：用材及接地电阻应符合设计要求。

2、基本项目：侧击雷防护的安装及技术处理还应符合如下规定：

1）合格：高度超过30m的建筑物，每间隔6m应有沿建筑物四周设置的水平避雷带或均压环，并与引下线相连。30m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物体应与防雷装置相连，过渡电阻应≤0.03Ω。

2）优良：在合格基础上，沿建筑物四周设置的水平避雷带之间的垂直距离距＜6m，焊接工艺同第二章第一节的有关规定相同。防腐完整良好。

第二条  第二类防雷建筑物的侧击雷防护

1、保证项目：用材及接地电阻应符合设计要求。

2、基本项目：侧击雷防护的安装及技术处理还应符合如下规定：

1）合格：高度超过45m 的钢筋砼结构、钢结构建筑物、钢构架和砼的钢筋应相互连接。钢筋的连接应符合GB50057—2010第3.35条规定，45m及以上外墙上的栏杆门窗等较大的金属物体应与防雷装置相连，钢柱或柱子钢筋应利用作为防雷装置的引下线，数值敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置至少各有一个连接点。

2）优良：在合格基础上，接地电阻应≤4Ω，各接点的搭接长度应为材料直径的6倍以上或材料宽度的2倍以上，焊接缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷。支撑立柱与避雷带和带与带的搭接长度符合设计要求，闭合环路测试良好。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查施工安装记录。

第三条  第三类防雷建筑物侧击雷的防护

1、保证项目：用材与接地电阻应符合设计要求。

2、基本项目：侧击雷防护的安装及技术处理还应符合如下规定：

1）合格：高度超过60m的钢筋砼结构、钢结构建筑物、钢构架和砼的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合GB50057—2010第3.3.5条规定，60m以上外墙上的栏杆门窗等较大的金属物体应与防雷装置相连。钢柱或柱子钢筋应利用作为防雷装置接地引下线，竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置至少各有一个连接点。

2）优良：在合格的基础上，接地电阻应≤4Ω，各接点的搭接长度应为瞎聊直径的6倍以上或材料宽度的2倍以上，焊接缝平整、饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷。支撑立柱与避雷带和带的搭接长度符合设计要求，闭合环路测试良好。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查施工记录资料。

第四节  建筑物内特殊的设备和场所静电防护装置安装质量标准

第一条  计算机机房静电防护装置的安装

1、保证项目：用材及接地电阻必须达到设计规定要求。

2、基本项目：计算机房静电防护还应符合以下规定：

1）合格：基本工作间不是活动地板时，其敷设导静电地面的体积电阻率为1.0×107～1.0×1010Ω.m，其导电性能稳定、无尘，主机房内的活动板表面导静电性能良好，吴宝路金属部分，无机房工作台面座椅、垫套导静电性能良好，体积电阻率1.0×107～1.0×1010Ω.m，主机房内的所有导体无一处对地绝缘，导静电地面、活动地板工作台面等对地接通，且Ri≤4Ω，静电接地机械强度和化学稳定性好，限流电阻为1MΩ。静电接地装置安装同第二章第一节的第三条的相关内容。

2）优良：在合格的基础上，静电连接线各自接到接地母线上，各连接线暗敷布置。导电胶与接地导体的粘连接触面积不少于10cm²。

3、检查范围：全面检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查安装记录。

第二条  电信专用机房及设备的静电防护

1、保证项目：用材及接地电阻必须符合设计规定要求。

2、基本项目：电信等专用机房及设备的防静电措施还应符合如下规定：

1）合格：除第二章第四节第一条所规定的内容外，机房内通信设备及供电设备正常不带电的金属部分应有保护地线对地接通，数子通讯设备和模拟通信的保护地线不得串联，各保护地线的截面为35mm²～95mm²的多股铜芯导线，联合接地Ri≤1Ω。

2）优良：在合格基础上，接地母线为截面积大于120mm²的铜排，接地线两端的接点电气接触良好，有防腐处理。

3、检查范围：全面检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查安装记录资料。

第三章  易燃、易爆场所防雷工程质量标准

第一节  生产和储存民用爆破器材、火药等场所防雷安装质量标准

第一条  民用爆破器材生产场所防直击雷工程标准

1、保证项目：同第二章第一节第一、二、三条的内容相同。

2、基本项目：用材及接地电阻值必须符合设计规定要求。

1）合格：除第二章第一节第一、二、三条规定的内容外，避雷针的安装量和高度应能满足按滚球法确定的保护范围，能有效地保护被保护的对象。

2）优良：在合格基础上，避雷针按滚球法确定的保护范围能将整个生产场所完全包围且确定的保护范围的交叉点（面）的高度应大于生产场所最高建筑物的高度。

3、检查范围：全面检查。

4、检验方法：观察、仪器测试，计算机计算和检查安装记录资料。

第二条     民用爆破器材或引信、火药等生产场所

防感应雷技术处理标准

1、保证项目：用材及接地电阻值必须符合设计规定要求。

2、基本项目：此类危险场所防感应雷技术处理还应符合下列规定：

1）合格：各种室外架空管道，每距25m应有一处接地，在进入室内处应与防感应雷接地装置连接，平行敷设间距＜100m的管道或长金属物等，其跨接点间距≤30m，交叉净距＜100 mm之处有跨接，长金属弯头、阀门等连接处过渡电阻≤0.03Ω，引入危险建筑物（场所）的电源线路，零线重复接地的电阻≤10Ω，引入端的电缆金属外皮的接地电阻≤10Ω，电缆与架空线的换接杆上装有避雷器并与电缆金属外皮、绝缘子铁脚等连接一起接地，室内所有金属物均有接地。

2）优良：在合格基础上，室内布置闭合回路的接地干线，危险建筑物外有闭合回路的接地体，每距20m与室内干线有一处连接且连接点至少有2处，接地电阻均≤10Ω。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察检查和实地仪器测试。

第三条  民用爆破器材和火药生产、储存场所防静电安装标准

1、保证项目：现场制作件和接地安装必须符合设计规定要求。

2、基本项目：防静电技术处理还应满足下列规定：

1）合格：有可能积聚经典的金属设备、管道及其它导电物体或供电设备不带电金属部分均有接地，且接地电阻≤100Ω，各静电连接线的截面应≥35mm²，连接线的两端接触良好，有防腐措施，连接线的导电性能良好，所有静电连接线不得串联，应各自接到防静电的接地装置上。

2）优良：在合格基础上，重要的金属设备有2处以上的重复接地，且接地连接线与接地装置之间设有一个1MΩ的限流电阻，当防静电接地装置与放感应雷接地装置共用时其联合接地系统的接地电阻值为应≤4Ω。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查施工记录。

- 液化气、氢气等易燃、易爆气体场所（环境）

防雷装置安装质量标

第一条  易燃、易爆气体危险环境（场所）防直击雷设施安装

1、保证项目：除第三章第一节第一条所规定的内容外，接闪器的保护范围和气罐的制作质量均必须符合设计要求。

2、基本项目：用材及接地电阻值必须符合设计规定要求。

1）合格：除第三章第一节第一条所规定的内容外，生产液化气、氢气等易燃、易爆气体的建筑物的防直击雷装置的布置与安装、应符合GB50057—2010所列的一类防雷等级标准，生产间设置的避雷网格应为5m×5m或6m×4m，接地体应为地网。充装间或储存间应设置有避雷带或不小于10m×10m或12m×8m的避雷网格，接地体应为复合式接地体或地网。气罐区的避雷针（塔）安装位置和设置量应足以将整个罐区安全覆盖，各避雷针接地装置单独设置。

2）优良：除第三章第一节第一条所规定的内容外，罐区装有钢屋架的，钢屋架与罐区地网应接通连为一体，接地电阻应≤1Ω。

3、检查范围：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测定、绘图计算和查验施工记录资料。

第二条  易燃、易爆气体危险环境（场所）防感应雷

雷电波侵入和静电装置的安装

1、保证项目：用材、接地电阻必须符合设计要求与规范标准。

2、基本项目：放感应雷、雷电波侵入和静电装置的安装还应符合以下规定：

1）合格：各种输气管的接地应符合设计要求，各接头、法兰盘有铜片（线）跨接、过渡电阻＜0.03Ω，气站或生产间内的各种金属管道、金属构架、电缆金属外壳以及室外的架空管道、金属构架两端均应接地，接地电阻均≤10Ω。可能产生静电危害的设备、管道、卸车台等和室外输气管道通过建筑物进出口处，在不同爆炸危险环境边界、管道分支及管道每间隔50—80m应均有防静电接地。气罐静电接地不少于两处，且应与地网相连，静电接地装置单独安装，其接地装置电阻≤30Ω。与防感应雷接地共装置时其电阻值为≤10Ω。与地网相连时≤4Ω。各种接地的现场制作件符合设计要求。电缆直接引入的低压线路入户端电缆的金属外皮应有接地，电缆与架空线转换处装有避雷器。电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金属均连在一起接地。在进入建筑物处于接地装置连通。装卸接头与金属管道间的跨接线截面≥6mm²。

2）优良：在合格基础上，各接头的接触面和导电稳定性完全满足汇流要求，各接点的防腐良好，各接地线无一处串联，接地电阻阻值均≤4Ω。泵房各种接地齐全并符合规范标准和设计要求。

3、检查范围：全面、全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查隐蔽工程施工记录资料。

第三节  石油库、加油站等易燃油品类场所的

防雷装置安装质量标准

第一条  易燃油品类场所防直击雷设施安装要求

1、保证项目：接闪器的保护范围、用材及接地电阻必须符合设计规定要求。

2、基本项目：用材及接地电阻值必须符合设计规定要求。

1）合格：除第三章第一节第一条所规定的内容外，易燃油品类场所防直击雷设施的布置与安装尚应符合GB50057—2010第3.2.1条标准，金属油罐壁厚＜4mm时应装有防直击雷装置设施（设备），当壁厚≥4mm时可不装设。金属油罐的环形防雷接地距罐体的距离＞3m。非金属油罐装有的阻火器和呼吸阀必须处于接闪器的保护范围之内。人工洞石油库油罐的金属呼吸管和金属露出洞外的部分应由独立的避雷针装置保护措施，保护范围应高出管口2m。针距管口的水平距离＞3m。避雷针尖端应设在爆炸危险空间之外。

2）优良：在合格的基础上，油罐的接地点沿油罐周长的间距＜30m，防腐均匀，独立避雷针与被保护物的水平距离≥4m，接地电阻阻抗为＜10Ω。

3、检查范围：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试、绘图计算和检查隐蔽施工记录资料。

第二条  易燃油品场所放感应雷装置安装标准

1、保证项目：油品容器及附属装置的制作质量必须符合设计要求，放感应雷设施的安装必须符合施工规范要求。

2、基本项目：易燃油品类场所防感应雷装置安装还应符合以下规定：

1）合格：金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、透光孔等金属附件应保持等电位连接。输油管的法兰、阀门等连接处应有铜片跨接，法兰为5根以上螺栓连接时，过渡电阻应＜0.03Ω，进入人工洞石洞库的金属管路，埋地长度距洞口＜50m或不埋地时在洞外应有两处接地，Ri＜20Ω，两点的间距应≤100m。铁路装卸油品设备（包括钢轨、管路、鹤管、栈桥等）应作电气连接并作接地，Ri＜10Ω。地上钢油罐的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆与罐体作电气连接，铠装电缆埋地长度≥50m。动力照明和通讯线路引入人工洞内其防感应雷措施同第三章第二节第二条同类规定。

2）优良：在合格的基础上，跨接用材料均为铜材，截面≥25mm²，各焊点无虚焊，各接点防腐良好。

3、检查范围：全面、全数检查。

4、检验办法：观察、仪器测试和检查工程施工记录资料。

第三条  易燃油品场所防静电装置安装标准

1、保证项目：静电接地装置必须符合设计要求。

2、基本项目：接地装置用料必须符合设计要求。

1）合格：储存甲、乙、丙A类油品的钢油罐和非金属油罐均有静电接地，非金属油罐设置有防静电导体，且与金属管线有良好的连接，油品装卸场所应有放静电装置，地上和管沟敷设的油管的始、末端，分支处及直线间隔20～30m处应设置防静电装置，Ri≤30Ω。管线、机泵、发电机及金属导体均应有防静电接地装置，大型罐区地网的接地电阻≤4Ω。

2）优良：在合格的基础上，防静电跨接线的截面均≥25mm²。静电接地装置与放感应雷接地装置共用时接地Ri＜10Ω，与地网接通时Ri≤1Ω。

检查范围：全面、全数检查。

检验方法：观察、仪器测试和检查工程施工记录资料。

第四章  信息系统雷击电磁脉冲防护工程质量标准

第一节  信息系统所处建筑物直击雷工程质量标准

质量标准要求：

按第二章《建筑物防雷工程质量标准》规定进行与实施。

第二节  信息系统雷击电磁脉冲防护工程质量标准

第一条  等电位连接质量标准

1、保证项目：等电位连接带、辅助等电位连接带、各等电位连接的连接点位置等均符合设计要求。

2基本项目：等电位用材必须符合设计要求。

1）合格：等电位连接带、辅助等电位连接带、各等电位的链接点位置设置正确，用材规格尺寸符合设计要求，各连接点接触良好，过渡电阻＜0.03Ω，与公用接地系统链接的冲击接地电阻小于1.0Ω。信息主机房内的等电位连接网络符合M型或S型技术要求。

2）优良：在合格的基础上，等电位连接带、辅助等电位连接带、等电位连接网络等处的焊接点质量或电气连接质量优良，均成闭合环形，接地电阻符合设计要求。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查安装记录。

第二条  共用接地系统质量标准

1、保证项目：共用接地装置符合设计要求，冲击接地电阻值小于1.0Ω。建筑群除各自实施共用接地外必须相互间进行接地线连接，构成建筑群共用接地系统。

2、基本项目：接地用料必须符合设计要求。

1）合格：所有需要接地的地方均就近与共用接地装置作电气连通连接，共用接地系统的地电位均衡，各类不同的接地点在共用接地系统中的连接位置正确，冲击接地电阻小于1.0Ω，连接点过渡电阻＜0.03Ω，接地线规格尺寸符合设计要求。

2）优良：采用法拉第笼式防雷实施共用接地系统，共用接地装置上等电位均衡且无其他干扰电压存在（干净接地），供电线路中，零线与地线间的电位小于1.0V，各电源插座均符合“左零右火上为地”的接线（接法）要求。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查施工安装记录。

第三条  屏蔽质量标准

1、保证项目：应做屏蔽接地的地方均作接地处理，建筑物初级屏蔽和采取的其他屏蔽措施的总效果应保证信息系统主机房内的雷电磁场强度小于2.4Gs要求。

2、基本项目：接地材料符合设计要求和规范要求。

1）合格：各种屏蔽线缆或穿线金属管在各防雷区交界处作接地处理，建筑物的各类大尺寸金属物和避雷网格均应良好的接地，主机房内的金属门窗、铝合金隔断、设备金属架（壳）、吊顶金属龙骨、防静电地板金属支撑架等应接地处理，接地点接触良好，接地线用材规格、尺寸符合设计要求。

2）优良：采用各种屏蔽措施后，主机房位置设置正确，各类线缆布线规范，使主机房内满足雷电磁场强度2.4Gs要求。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查安装记录。

第四条  综合布线质量标准

1、保证项目：综合布线符合设计要求。不同类型线缆间的安全间隔距离符合GB50311—2000、GB50057—2010、QX3—2000等标准规定的要求。

2、基本项目：接地装置材料符合设计要求。

1）合格：综合布线系统工程安装符合设计要求，若采用穿线金属管布线或弱电竖井、槽架等布线时，各金属应均有可靠接地，若采用共用接地系统则R＜1.0Ω，若是建筑群综合布线系统则应符合GB50311—2000标准中有关规定。

2）优良：布线安装规范，网络测试时注意串扰限制结构化布线系统性能的电气参数（串扰（aliencrosstalk）就是相邻线缆对被测线的噪音耦合）。

见如图所示：

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查施工方案记录。

第五条  各类浪涌保护器（SPD）安装质量标准

1、保证项目：安装的位置和数量符合设计要求，SPD的性能参数选择恰当，各连接点处接触良好，SPD可靠接地。

2、基本项目：接地装置符合设计要求、接地用料符合规范要求。

1）合格：按设计选用的SPD性能参数在对应的位置上安装牢固，接点处无接触不良现象，连接线规格尺寸及长度符合技术要求，电源线路SPD故障显示和过流保护装置工作正常，漏电流＜20μA，信号线路SPD插入损耗符合技术要求，以不影响信息系统信息传输质量为准。接地可靠，共用接地系统时接地电阻小于1.0Ω。

2）优良：电源SPD级与级间实施了很好的绝缘能量配合，SPD安装美观大方、便于检查维修，安全性能好。

3、检查数量：全数检查。

4、检验方法：观察、仪器测试和检查安装记录、产品说明书及检验报告等。

第五章  防雷工程质量综合评定标准和办法

一、名词解释

1、小项目···指《手册》中所列项目。小项目分基本项目和保证项目，保证项目是防雷设施验收的核心内容，基本项目是验收的基本内容。

2、子项目···指《手册》中的分类项目。包括针、带、网、引下线、防静电装置（等）十九项。

3、分项目···指防雷设施建设应具备的直击雷、感应雷、侧击雷防护、特殊场合防静电装置和信息系统雷击电磁脉冲防护装置等五个项目。

二、评定标准

1、小项目的质量评定标准：按《手册》中的等级评定标准。

2、子项目的质量评定标准：子项目的质量等级也划分为三级：（不合格、合格、优良）。子项目中的小项目其保证项目任意一项不合格则该子项目应定为不合格。其基本项目有任意二项不合格者则该子项目应定为不合格。子项目中的小项目每项均合格该子项目定位合格。小项目中优良率达到的比率＞98%的该子项目应定为优良。

3、分项目的质量评定标准：根据分项目所包含的子项目质量等级来进行。子项目有一项不合格，该分项目应定为不合格。子项目全部合格的该子项目定位合格。子项目全部合格且各子项目所包含的每一小项目均为合格，小项目优良项的比率达到该分项目所包含的全部小项目总数的95%的该分项目定为优良。

4、综合项目质量评定：依照《手册》的各个小项目质量等级进行综合评定。

1）分项目有一项不合格的，整个防雷装置应定为不合格。

2）分项目全部合格的，整个防雷装置应定为合格。

3）在合格基础上，整个防雷装置所包含的全部小项目的优良项占总数的95以上的，该综合防雷工程装置应定为优良。

三、工程质量评定办法

1、由负责该防雷工程的质监员负责现场验收，并根据《防雷工程质量管理手册》第二章、第三章、第四章质量验收标准和《手册》质量评定等级填写。

2、根据《防雷工程质量管理手册》中小项目的质量评定情况，如实填写《防雷设计建设小项目质量检验评定表》和《防雷工程质量综合评定表》。

3、由当地防雷专业检测机构进行检测验收，逐项进行评定，确定评定结果。如发现不合格项应立即进行整改，检测验收合格后发给合格证书，评为优良工程的，报上级防雷专业检测机构验审。

第六章  防雷工程项目工序流程表格

（附件）

- 防雷工程（方案设计）现场勘察工作单表格

南京宁翔防雷工程（方案设计）现场勘察工作单

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 1. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |
| 勘察现场 防护对象情况 | 电源 系统 | 1.强电： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.弱电： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防雷综合项目 | 1.外部装置： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.中心机房： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.接地装置: |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场勘察 要求说明 | 任务人说明 |  |  | 1、新建要求： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、整改要求： |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位说明 |  |  | 1、新建要求： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、整改要求： |  |  |  |  |  |
|  | 信息数据采集 √ |  |  | □图片 □图纸 □标书 □谈判文件 □现场勘察 |  |  |  |  |  |
| 勘察人 情况简述 | 1、勘察依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、防护对象： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目任务人 |  |  |  |  |  |  | 电话 | 1. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |
| 工程部意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 |  |  | 勘察工具 |  | 1、记事本 2、地阻仪 3、照相机 4、五金工具 5、尺子 6、安全用具 |  |  |  |  |

签发部门（人）：                接受部门（人）：                    年     月     日

二、防雷工程现场勘察表表格

南京宁翔防雷工程现场勘察表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 建筑物尺寸（M） |  |  |  | 长 |  |  |  |  | 宽 |  |  |  | 高 |  |  |
| 当地年平均雷暴日数 |  |  |  |  |  | 建筑物年预计雷击平均次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围建筑物情况 |  |  |  | 东 |  |  | 南 |  |  | 西 |  |  |  | 北 |  |
| 原有直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部防雷简易系统图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有感应雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部防雷简易系统图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘查人员 | 甲方 |  |  |  |  |  |  | 乙方 |  |  |  |  |  |  |  |

现场勘查照片，附后

三、防雷工程方案设计工作单表格

南京宁翔防雷工程方案设计工作单

| 工程名称： |  |  | 工作用时： |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷对象 |  | □直击雷防护 □SPD安装 □中心机房防雷 □接地 □其他： |  |
| 建筑物防雷等级 |  | □一类防雷建筑物 □二类防雷建筑物 □三类防雷建筑物 |  |
| 防雷等级 |  | □B级 □C级 □D级 □E级 □F级 |  |
| 设计类别：□方案设计 □施工组织设计 □工程整改设计 □工程变更设计 |  |  |  |
| 方案设计依据： |  |  |  |
| 方案设计大纲： |  |  |  |
| 方案程度 | □按防雷规范要求的整体设计 □分项设计 □单项设计 □根据甲方建议 |  |  |

方案信息采集人：             方案制作：                  校对：

部门主管：                   方案总监：

年    月    日

四、防雷装置设计审核表格范本

防雷装置设计审核

申　请　书

申请单位（公章）：

申请项目：

设计阶段：

申请日期：          年      月     日

| 建设项目 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建筑单体 栋（座）；总建筑面积 平方米； 最高建筑高度 米；总占地面积 平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 | 民用住宅、商业铺面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设计单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 资质证编号 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
|  | 资格证编号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 易燃易爆品、化学危险品情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 |  |  | 数量（吨/每年） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产 | 使用 | 储存 |  | 运输 |  | 经营 |
| 电子信息系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  |  | 系统结构及设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 设计简介： （见施工图电气施工说明） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（公章）： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理结果： 气象主管机构（公章）： 审定人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：栏目中涉及不到的填“ ── ”。

防雷装置设计审核申报表

（施工图设计）

| 申请（建设） 单位名称（公章） |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  | 预计开工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 |  |  |  |  |  |  | 预计竣工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建筑物名称 |  | 结构类型 (见说明二) | 层数（层） | 高度(米) | 建筑面积 (平方米) |  | 使用类别 (见说明三) |  | 电源情况 (见说明四) |  | 土壤情况 (见说明五) |  | 防雷 图号 |
| 工 程 简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 一、送审资料： □1.《防雷装置设计审核申请书》、《防雷专业工程设计审核申请书》； □2.立项批文（复印件）； □3.图审报告（复印件）； □4.招商引资证明（原件）、如是外资企业，必须提供绿卡原件。 □5.防雷工程专业设计单位和人员的资质证、资格证（复印件，复印件需加盖设计单位公章）； □6.防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸壹套（①电气设计 说明，②天面防雷平面图，③基础防雷平面图，④高层建筑物防雷均压环设置图，⑤等电位联结系统图（含电气平面图），⑥立面图，⑦低压配电系统图，涉及专业防雷工程需提供SPD设计示意图）； □7.工业建筑物应有生产工艺流程图、物料存储方式、危险品场所分布等资料； □8.防雷产品相关资料（防雷产品参数）； □9.经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的有关技术评价意见； 申请单位应将送审资料连同本表送气象主管机构审核。 二、结构类型填写：A、砖木；B、混合；C、钢筋混凝土；D、钢结构 三、使用类别填写： A1.甲类厂房、仓库 B1.教育、医疗、科研、体育馆 C1.高级综合建筑 D1.一般综合建筑 A2.乙类厂房、仓库 B2.影剧院、会堂、俱乐部、旅游 C2.高层住宅 D2.住宅、公寓 A3.丙类仓库 B3.金融、商业、宾招、娱乐场所 C3.大型厂房、丙类厂房 D3.一般厂房、仓库 A4.油、气罐站（区）、锅炉房 B4.交通、通讯、供水、供电、供气 C4.特殊地形建筑物 D4.其他 四、电源情况填写： A.架空进线 B.自设变配电室 C.埋地进线 五、土壤情况填写： A.岩石 B.坚土 C.普通土 D.软土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审资料，还缺第 项，请尽快补齐。 受理人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审资料齐备，同意报审。编号：（ ）雷审字〔 〕第 号。 受理人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表时间：      年   月  日

五、江苏省防雷装置设计核准书

《防雷装置设计核准书》由防雷工程项目的所在地气象主管部门依据《气象法令、防雷法规》对防雷工程项目设计方案进行审核核准后，颁发《防雷装置设计核准书》，防雷资质单位方可对防雷工程项目实施工程施工。

《防雷装置设计核准书》范本：

江苏省

防雷装置设计核准书

证书编号：       雷审字（  ）第        号

：

你单位报来的                          防雷装置设计资料，经审核，符合国家现行技术规范和相关法律法规的要求，准予办理防雷装置施工手续。

发证机关：（章）     年  月  日

| 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  |
| 建设项目名称 |  |  |
| 建设项目地址 |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |
| 设计资质证号 |  |  |
| 主要设计依据 | 1 |  |
|  | 2 |  |
| 建筑面积 |  |  |
| 一类 |  |  |
| 二类 |  |  |
| 三类 |  |  |
| 注意事项 | 详见《防雷装置设计核准书》内容 |  |

| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |
| 防雷产品及工程 | SPD 型号 | 1. 套 |  | 2. 套 |  |  |  |  |  | 3. 套 |
|  |  | 4. 套 |  | 5. 套 |  |  |  |  |  | 6. 套 |
|  | 防雷综合项目 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装现场说明 | 任务人说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程部核对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费用说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工期说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目任务人 |  |  |  |  |  | 电话 | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |
| 工程部意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装人员 |  |  |  |  |  | 部门主管 |  |  |  |  |
| 主管领导说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：提供项目合同或标书（协议）复印件一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、防雷工程安装项目任务单表格

南京宁翔防雷工程安装项目任务单

七、防雷工程主要施工人员登记表格

南京宁翔防雷工程主要施工人员登记表

工程名称：

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 技 术 职 称 （技 术 等 级） | 专 业 （工 种） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 填报人 |  |  |  |  |  |
| 主管领导 （意见） |  |  |  |  |  |
| 填报单位 （章） |  |  |  | 日期： |  |

八、开工报告表格

南京宁翔防雷工程开工报告

建设单位:

施工单位:

施工地点：

| 工程项目 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划开竣 工日期 | 由 设计、施工。 防雷工程计划于 年 月 日开工，计划于 年 月 日竣工。 （施工单位填写） |  |  |  |
| 施工单位意见： 同意照此案实施 （签章） |  | 建设单位意见： （签章） |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

建设单位代表（章）：                        施工单位代表（章）：

年  月  日

九、南京宁翔防雷工程进度计划表表格

南京宁翔防雷工程进度计划表

| 序号 | 分项（子项）工程施工名称 | 施工时间计划 | 施工人员 （人数/次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

核准：               计划编排：	日期：

十、防雷工程《施工组织设计》方案

防雷工程《施工组织设计》方案是甲乙双方履行防雷工程合同和对防雷工程的技术要求、施工质量要求达到整体设计要求及符合交付使用要求的重要保障。

十一、工程部施工技术交底记录表

南京宁翔工程部施工技术交底记录表

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |
| 交 底 内 容 |  |  |
| 一、施工准备 作业条件： 材料要求： 主要机具： |  |  |
| 施工人员签字： |  | 交接人签字： |

年   月   日

工程部施工技术交底记录表

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |
| 交 底 内 容 |  |  |
| 二、工艺流程 |  |  |
| 施工人员签字： |  | 交接人签字： |

年   月   日

工程部施工技术交底记录表

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |
| 交 底 内 容 |  |  |
| 三、操作工艺要求： |  |  |
| 施工人员签字： |  | 交接人签字： |

年   月   日

十二、防雷工程安装项目验收（自检）报告表格

南京宁翔防雷工程安装项目验收（自检）报告

| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 监理负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 序号 | 分部工程名称 | 安装位置 | 防雷类别 | 数量 | 电阻值 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位验收（自检）意见 |  |  |  |  | 负责人 |  |
| 监理单位验收（自检）意见 |  |  |  |  | 负责人 |  |
| 施工单位验收（自检）意见 |  |  |  |  | 负责人 |  |

建设单位（章）：        监理单位（章）：            施工单位（章）：

日期：	日期：	日期：

十三、防雷工程项目验收报告

南京宁翔防雷工程项目验收报告

| 工程名称 |  | 建设地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 请 □建设单位 □施工单位 于 年 月 日起申报进行验收。 |  |  |  |
| 工程完成情况： 依据相关规定， 项目工程已全部完工，并交付建设单位使用。 （施工单位填写）章： |  |  |  |
| 工程质量自检情况：（施工单位填写） 工程质量合符相关规定及合同要求。 技术总监： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位验收意见：（建设单位填写） 建设单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收意见：（监理单位填写） 监理单位（章） 年 月 日 |  |  |  |
| 验收部门（单位）验收意见：（验收单位填写） 验收单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |

十四、防雷工程项目安装量总表表格

南京宁翔防雷工程项目安装量总表

建设单位:

施工单位:

施工地点：

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

建设单位代表（章）：                            施工单位代表（章）：

日期：	日期：

十五、防雷装置竣工验收表格范本

防雷装置竣工验收

申  请  书

申请单位（公章）：

申请项目：

申请时间：          年       月       日

| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《防雷装置设计核准书》编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《防雷装置检测报告》编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 设 计 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 资质证编号 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 监 理 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 现场负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施 工 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 资质证编号 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
|  | 资格证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |

| 工 程 概 况 | 单体名称/ 防雷类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单体数量 | 栋（座） | 总建筑面积 |  | 平方米 |
| 送审材料： □1.《防雷装置竣工验收申请书》； □2.《防雷装置设计核准书》复印件； □3.防雷工程专业施工单位和人员的资质证、资格证（复印件，复印件需加盖施工单位公章）； □4.防雷产品安装记录； □5.防雷产品备案资料； □6.防雷产品出厂合格证书； □7.防雷装置检测报告； □8.《防雷装置施工图设计审核意见书》复印件。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（公章）： 经办人： 年 月 日 |  | 监理单位（公章）： 经办人： 年 月 日 |  | 施工单位（公章）： 经办人： 年 月 日 |  |
| 防雷检测机构（公章）： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 受理人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 复核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 办理结果： 气象主管机构（公章）： 审定人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十六、防雷工程客户评定回馈单表格

南京宁翔防雷工程设计与施工客户评定回馈单

回馈单位:

工程名称：

施工单位：

验收单位：

| 分部项目／名称 | ● 符合在 囗 子里打√ ● 不符合在 囗 子里打× |
| --- | --- |
| 直击雷项目 | 符合设计方案 囗 符合施工要求 囗 |
| SPD项目 | 符合设计方案 囗 符合施工要求 囗 |
| 中心机房项目 | 符合设计方案 囗 符合施工要求 囗 |
| 接地项目 | 符合设计方案 囗 符合施工要求 囗 |
| 弱电项目 | 符合设计方案 囗 符合施工要求 囗 |
| 合同号 | 编号： |
| 工程总额 | 大写￥： 小写￥： |

综合评定    （评定意见在 优良、合格、不合格 □ 内填写 √ ）

1．对工程的方案设计评定是：    1：优良□   2：合格□   3：不合格 □

2．对工程的方案施工评定是：    1：优良□   2：合格□   3：不合格 □

3．对工程的服务承诺评定是：    1：优良□   2：合格□   3：不合格 □

4．对工程的验收（自检）评定是：1：优良□   2：合格□   3：不合格 □

感谢贵单位对我司在工程执行的过程中给予的配合与支持和提出的意见（建议），工程验收符合防雷规范要求具有建设性的作用，为我司服务于社会与客户，做好防雷事业的推广与普及和防雷减灾做出新的贡献。

回馈单位（章）：

年      月      日

十七、防雷工程回访客户（使用情况）反馈表表格

南京宁翔防雷工程回访客户（使用情况）反馈表

| 用户单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称项目 |  |  |  |  |
| 工程设计单位 |  |  |  |  |
| 工程施工单位 |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  | 交付时间 |  |
| 用户意见 | 使用情况反馈： 用户单位（章）： 日期： |  |  |  |
| 回访人意见 | 回访情况： 回访人： 回访单位（章）： 日期： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

第七章  防雷工程各分项工程质量检验评定表

一、防雷工程施工日记

| 防雷工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 施 工 内 容 记 录 |  |
| 质检情况 |  |
| 防雷产品 器材、设备 领用登记 情况 |  |
| 施工人员（签字） |  |
| 施工图号（方案） |  |
| 备注 |  |
| 施工日期 |  |

南京宁普防雷技术有限公司制

二、防雷工程（隐蔽）施工记录表格

防雷工程（隐蔽）施工记录

分项（隐蔽）名称：                        编号：

| 防雷工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |
| 隐 蔽 工 程 内 容 | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
| 施 工 流 程 记 录 | 日期 | 施 工 内 容 | 图号 |
| 施工人员 | （签字） |  |  |

南京宁翔防雷工程科技有限公司制

三、隐蔽工程验收记录表格

防雷工程（隐蔽）验收记录

编号：

| 防雷工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 验收单位 |  |  |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |  |
| 仪器设备 型号名称 |  |  |  |  |
| 隐蔽工程内容 |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |
| 施工单位 | 负责人（签字） |  | 质量负责人（签字） |  |
| 验收部门 | 技术质量负责人（签字） |  | 质检员 （签字） |  |
| 备注 |  |  |  |  |

四、避雷针（带）及其接地装置施工检查记录表

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、避雷针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材质 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 避雷针型式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本体高度（m） |  |  |  |  |  |  |  | 固定方式 |  |  |  |  |  |
| 2、避雷带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材质 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 长度（m） |  |  |  |  |  | 敷设方法 |  |  |  |  |  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  |  | 防腐 处理 |  |
| 3、引下线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材质 |  | 规格 |  |  |  | 长度（m） |  |  |  |  |  |  | 断接卡设置高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接 方法 |  |  |  |  | 防腐 处理 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计（m） |  |  |  |  |  | 实测（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、接地极 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材质 |  | 规格 |  |  |  | 根数 |  |  |  |  |  | 埋入深度（m） |  |  |  |  |  |  | 极间距离（m） |  |  |  |  |  |  |  | 极与建筑物距离(m) |  |  |  |  |
| 5、接地干线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材质 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 扁钢长度（m） |  |  |  |  |  | 敷设方法 |  |  |  |  |  |  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  | 防腐处理 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻 | Ω |  | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  | Ω |
|  | 计量器具名称型号 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量器具名称型号 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位监理（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班（组）（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）建设单位  填写合同中委托施工的一方全称

（2）单位工程  一个大工程一般由几个单位工程组成，通常根据建筑物来划分，例锅炉房、变电所等，若施工的接地装置是属变电所的，则单位工程填写：“变电所”。

（3）施工图号  接地装置必须按施工图施工，本类填写施工图纸的图号。若根据现场实际情况需要作施工修改，在不违反设计原则时，可在征求建设单位同意后，根据实际情况施工，但必须在记录表的附图中绘出实际情况并加以说明。

（4）保护制式  填写本工程所采取的保护制式，是TT还是TN或者IT。

（5）接地极

序号：每组接地极一个序号；

材质：镀锌钢管、镀锌角钢等；

规格：例采用50㎜×50㎜镀锌角钢时，则填“L50×5，l=2500，”（l为接地极长度）；

根据：该序号的接地极若有2根，则填写2；

埋入深度：是指接地极顶部离地的高度，如0.6m；

极间距离：是该组接地极中，接地极与接地极之间的距离；

接地极与建筑物距离：是指接地极与建筑物之间的距离。

（6）接地干线

序号、材质、规格：填写方式同上；

长度：是指该部分的接地干线的长度；

敷设方法：接地干线一般分为地下部分和地上部分，地下部分一般为埋地敷设；地上部分则分为：沿墙明敷、沿桥架敷设、沿电缆沟敷设等，应分别填写；

连接方法：有焊接、螺栓连接等，埋地部分必须焊接连接；

防腐处理：埋地部分涂水柏油，地上明敷接地干线涂防腐漆后再涂面漆（镀锌扁钢仅对焊接部分作防腐处理）。

（7）接地电阻 要测出每组接电极的电阻。

（8）计量器具 应填写计量器具的名称及编号，使用的计量器具应在计量有效期内，例接地电阻测试仪为强制检定仪器，每年应检定一次。

（9）签名类  对接地极及埋地接地干线在覆土前，应还检查安装是否牢固、架设位置是否正确等。

（10）避雷针固定方式 除了填写外，还应检查安装是否牢固、架设位置是否正确等。

（11）引下线断接卡设置高度  当有多组接地极时，为了测量每组接地极的接地电阻值，应设置断接卡。断接卡高度一般为1.5-1.8m。当只有一组接地极时不必设置断接卡，测量时直接夹在引下线上即可。

五、分项工程质量检验评定表（一）﹝避雷针（网）及接地装置﹞

单位工程：

|  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 1 |  | 材料的质量符合设计要求，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 接至电气设备，器具和可拆卸的其它非带电的金属部件接地（接零）的分支线，必须直接与接地干线相连。严禁串联连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项目 |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  | 1 |  | 避雷针（带）及其支持件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 接地线敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项目 |  |  |  | 规定数值 |  | 实测值（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | 搭接长度 |  | 扁钢 | ≥2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆钢 | ≥6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆钢和扁钢 | ≥6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 扁钢搭接焊的棱边数 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  | 实测 点，其中合格 点优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 | 工程负责人： 施工人员： 班组长： |  |  |  |  |  |  |  | 核定等级 |  | 质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：b为扁钢宽度，d为圆钢直径。                年    月   日

（1）保证项目

检查数量：1、全数检查。

2、抽查设备、器具总数的10﹪。

检验方法：1、实测或检查接地电阻测试记录。

2、观测检查和检查安装记录。

（2）基本项目

评定代号：优良√，合格○，不合格×。

①避雷针（网）及其支持件安装：

合格：位置正确，固定牢靠，防腐良好；针体垂直，避雷网规格尺寸和弯曲半径正确；避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针，灯具完整，显示清晰。

优良：在合格的基础上，避雷网支持件间距均匀；避雷针针体垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和实测或检查安装记录。

②接地线敷设：

合格：平直、牢固，固定点间距均匀，跨越建筑物变形缝有补偿装置，穿墙有保护管，油漆防腐完整。焊接连接的焊缝平整、饱满，无明显气孔、缺肉等缺陷；螺栓连接紧密、牢固，有防松措施。防雷接地引下线的保护管固定牢靠，断接卡设置便于检测，接触面镀锌或镀锡完整，螺栓等紧固件齐全。

优良：在合格的基础上，防腐均匀，无污染建筑物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

③接地极安装：

合格：位置正确，连接牢固，接地极埋设深度距地面不小于0.6m。

优良：在合格的基础上，隐蔽工程记录齐全、准确。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查隐蔽工程记录。

（3）允许偏差项目

检查数量：按不同搭接类别个抽5处；每处测1点。

检验方法：①尺量检查。②观察检查。

六、分项工程质量检验评定表（二）﹝等电位连接﹞

单位工程：

|  | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、接地电阻值与所连接的防直接雷装置相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、总等电位连接排、辅助等电位带、M型或S型环形等电位连接网络，需进行等电位连接点等设置符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、等电位连接用材料规格、尺寸符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 1、楼天面各金属物均需与避雷带实施等电位连接，非金属物需有直接雷防护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按防雷分区设置等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、建筑物内各大尺寸金属物与建筑物钢结构实施等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、主机房位置处M型或S型等电位连接网络设置后，各等电位连接点位置正确，连接点接触良好（R≤0.03Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、实施共用接地系统（R≤1.0Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图文索引号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点号 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  | 规定 数值 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 允许偏差项目 | 1、搭接长度 | 扁钢 |  |  |  |  | ≥2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圆钢 |  |  |  |  | ≥6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扁钢和 圆钢 |  |  |  |  | ≥6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、扁钢搭接焊的 棱边数 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 工程负责人： 施工人员： 班组长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核 定 等 级 质量检查员： |  |  |  |  |  |

注：b为扁钢宽度，d为圆钢直径。               年    月    日

七、分项工程质量检验评定表（三）（侧击雷防护装置）

单位工程：

| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、用材及接地电阻应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按防雷类别不同，设置的防侧击雷装置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 项 目 | 1、均压环设置高度及间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、超过相应滚球半径以上的大尺寸金属物与防雷装置连接良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、各需接地点的接地电阻值或过渡电阻值 |  |  |  |  |  |  |  | 图文索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测号点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | 电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  | 规定数值 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 允 许 偏 差 | 1、搭接长度 | 扁钢 |  | ≥2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圆钢 |  | ≥6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扁钢和圆钢 |  | ≥6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、扁钢搭接焊 的棱边数 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  | 实测 点，其中合格 点优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 工程负责人： 施工人员： 班组长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核 定 等 级 质量检查员： |  |  |  |  |  |

注：b为扁钢宽度，d为圆钢直径。

年    月    日

八、分项工程质量检验评定表（四）（屏蔽）

单位工程：

| 保 证 项 目 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、充分利用建筑物结构的初级屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、各类线缆屏蔽层或穿线金属管线接地，坚井和水平桥架全程连通接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、主机房各大尺寸金属物接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、另设屏蔽装置（如需要时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 1、各屏蔽接地处，接地电阻值符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、接地线用材规格尺寸符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、屏蔽（衰减）系数测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  | LPZ0区 |  |  |  |  | LPZ1区 |  |  |  |  |  |  | LPZ2区 |  |  |  |  |  | LPZ3区 |  |  |  |
|  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、接地电阻值测量 图文索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
|  | 电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 工程负责人： 施工员： 班组长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核 定 等 级 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

年    月    日

九、分项工程质量检验评定表（五）（SPD安装）

单位工程：

| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、安装的位置和数量符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、SPD性能参数选择恰当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、各连接点测量良好，接地可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、接地电阻测量值 |  |  |  |  |  |  |  | 图文索引号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
|  | 1、类型/型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、供电制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、安装连线总长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、安装连线截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、安装稳固程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、保护水平Up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、最大持续工作电压Uc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、标称放电电流In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、是否安装退耦元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11、有无安装过流保护装置（电流比<1:1.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、插入损耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13、工作频率范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14、内置断路器情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15、泄漏电流Iie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16、级间能量配合情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17、接地电阻值（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18、SPD检测图文索引 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 工程负责人： 施工员： 班组长： |  |  |  |  |  |  |  |  | 核 定 等 级 质检员： |  |  |  |  |  |  |

年    月    日

十、分项工程质量检验评定表（六）（共用接地系统）

单位工程：

| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、共用接地系统接地电阻值≤1.0Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、共用接地系统符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、建筑群共用接地系统符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 1、各类接地的接地接地电阻值测试（Ω）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流工作地 |  |  | 安全防护地 |  |  | 屏蔽地 |  |  |
|  | 防静电地 |  |  | 防雷地 |  |  | 信号地 |  |  |
|  | 2、共用接地系统地电位均衡（V）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V零线线间电位 |  |  |  |  | 共用接地装置电位 |  |  |  |
|  | 等电位连接网络地电位 |  |  |  |  | 电源插座接法 |  |  |  |
|  | 强电接地干线 |  |  |  |  | 简单独设信号地时地-地SPD |  |  |  |
|  | 弱电接地干线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 工程负责人： 施工员： 班组长： |  |  |  |  |  | 核 定 等 级 质检员： |  |  |

年    月    日

十一、分项工程质量检验评定表（七）（综合布线系统）

单位工程：

| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、综合布线系统工程设计合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、各类线缆布线时安全隔离距离符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、需作等电位连接接地处接地良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 1、强电竖井弱电坚井（含水平桥架）分开设置，保证全程电气连通，并与接地装置可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、电源线、信号传输线分开敷设并满足安全隔离距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、接地干线设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、接地电阻测量值 |  |  |  |  | 图文索引号 |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | 接地电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 工程负责人： 施工员： 班组长： |  |  |  |  |  |  | 核 定 等 级 质量检查员： |  |  |  |

年    月    日

十二、分项工程质量检验评定表（八）（防静电接地）

单位工程：

| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、用材及接地电阻值应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、不同的场所设置的静电防护接的符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 1、信息系统防静电接地符合共用接地系统要求（R≤1.0Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、易燃易爆场所放静电接地R≤100Ω，连接线截面积≥35 mm²，共用接地时R≤4Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、有无限流电阻（R≤1MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、接地电阻测值量值 |  |  |  |  |  |  |  | 图文索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点号 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
|  | 电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  | 检查 项，其中优良 项优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 | 工程负责人： 施工人员： 班组长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核 定 等 级 质量检查员： |  |  |  |  |  |  |

年    月     日

第八章  防雷工程施工组织方案

防雷工程《施工组织设计》方案是对工程施工操作过程实行科学管理的重要手段，具有施工部署和技术安排的双重作用。体现了实现建设计划和设计的要求，提供了各阶段的施工准备工作内容，协调施工过程中各施工人员、各施工工序、各项资源之间的相互关系。

防雷工程《施工组织设计》方案是防雷工程各项（分项、子项）工程施工的指南针，是防雷工程各项（分项、子项）工程施工质量施行的重要依据。

防雷工程《施工组织设计》方案的主要内容为：

工程概况

组织机构人员分工

质量措施和体系

施工组织设计

施工人员专业构成及数量

保证工期措施·施工进度（分项、子项）计划表

施工图（技术纪要、技术交底、更改备案）

材料采购·进场计划

已完工程（分项、子项）保护措施

施工安全方案具体实施措施与要求

施工现场人员和行为的安全基本要求

工程进度（总体流程工序）汇总计划表

公司简介与宗旨

防雷工程《施工组织设计》方案依照防雷工程设计方案内容为编写依据，施工要求、技术要求、施工质量、技术质量参照国家现行的防雷法令、法规、规范条例和相关的行业标准为编写原则。

与宁翔携手

解防雷隐患

普及防雷知识

推广防雷项目

编制：南京宁翔防雷工程科技有限公司

技术部

2012年8月

报送：总经理办公室

抄送：商务部、技术部、工程部

保存：资料档案室